## AC_OD_Comparison
AC Cable OD Comparison — CV / CV-FD 0.6/1 kV, 1–4 Cores
เปรียบเทียบค่า Overall Diameter (Approx.) จากเอกสารผู้ผลิตโดยตรง; ช่องว่างหมายถึงผู้ผลิตไม่ระบุหรือไม่มีขนาดนั้นในเอกสารที่ตรวจสอบ
|  | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | - คือ น้อยกว่า
Cores | Size (mm²) | Phelps Dodge OD (mm) | Thai Yazaki OD (mm) | S-Super OD (mm) | Minimum OD (mm) | Maximum OD (mm) | OD Spread (mm) | Conservative Design OD (mm) | Design Cable Area (mm²) | Phelps vs Max (mm) | Yazaki vs Max (mm) | S-Super vs Max (mm) | หมายเหตุ
1 | 25 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 1 | 12 | 113.0973 | 0 | -1 | -1
1 | 35 | 13 | 12.2 | 12 | 12 | 13 | 1 | 13 | 132.7323 | 0 | -0.8 | -1
1 | 50 | 15 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | 1.5 | 15 | 176.7146 | 0 | -1.5 | -1.5
1 | 70 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 0.5 | 16 | 201.0619 | 0 | -0.5 | 0
1 | 95 | 18 | 17.5 | 18.2 | 17.5 | 18.2 | 0.7 | 18.2 | 260.1553 | -0.2 | -0.7 | 0
1 | 120 | 20 | 19 | 19.9 | 19 | 20 | 1 | 20 | 314.1593 | 0 | -1 | -0.1
1 | 150 | 22 | 21 | 22.1 | 21 | 22.1 | 1.1 | 22.1 | 383.5963 | -0.1 | -1.1 | 0
1 | 185 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 1 | 24 | 452.3893 | 0 | -1 | -1
1 | 240 | 27 | 26 | 26.5 | 26 | 27 | 1 | 27 | 572.5553 | 0 | -1 | -0.5
1 | 300 | 30 |  | 29 | 29 | 30 | 1 | 30 | 706.8583 | 0 |  | -1 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
1 | 400 | 33 |  | 32 | 32 | 33 | 1 | 33 | 855.2986 | 0 |  | -1 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
1 | 500 | 37 |  | 36 | 36 | 37 | 1 | 37 | 1075.2101 | 0 |  | -1 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
1 | 630 | 41 |  | 40 | 40 | 41 | 1 | 41 | 1320.2543 | 0 |  | -1 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
2 | 10 | 16 | 15.8 | 15 | 15 | 16 | 1 | 16 | 201.0619 | 0 | -0.2 | -1
2 | 16 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 18 | 1 | 18 | 254.469 | 0 | -0.5 | -1
2 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 346.3606 | 0 | 0 | 0
2 | 35 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 415.4756 | 0 | 0 | 0
2 | 50 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 1 | 26 | 530.9292 | -1 | 0 | 0
2 | 70 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 1 | 30 | 706.8583 | 0 | 0 | -1
2 | 95 | 33 |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 855.2986 | 0 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
2 | 120 | 37 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | 1075.2101 | 0 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
2 | 150 | 41 |  | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | 1320.2543 | 0 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
2 | 185 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 1590.4313 | 0 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
2 | 240 | 51 |  | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 2042.8206 | 0 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
2 | 300 | 55 |  | 56 | 55 | 56 | 1 | 56 | 2463.0086 | -1 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
2 | 400 | 62 |  | 63 | 62 | 63 | 1 | 63 | 3117.2453 | -1 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
3 | 10 | 16 | 16.5 | 16 | 16 | 16.5 | 0.5 | 16.5 | 213.8246 | -0.5 | 0 | -0.5
3 | 16 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 0.5 | 18.5 | 268.8025 | -0.5 | 0 | -0.5
3 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 380.1327 | 0 | 0 | 0
3 | 35 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 1 | 25 | 490.8739 | -1 | 0 | -1
3 | 50 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 1 | 28 | 615.7522 | -1 | 0 | -1
3 | 70 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 1 | 32 | 804.2477 | 0 | 0 | -1
3 | 95 | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 1017.876 | 0 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
3 | 120 | 39 |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 1194.5906 | 0 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
3 | 150 | 43 |  | 44 | 43 | 44 | 1 | 44 | 1520.5308 | -1 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
3 | 185 | 48 |  | 49 | 48 | 49 | 1 | 49 | 1885.741 | -1 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
3 | 240 | 54 |  | 55 | 54 | 55 | 1 | 55 | 2375.8294 | -1 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
3 | 300 | 59 |  | 61 | 59 | 61 | 2 | 61 | 2922.4666 | -2 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
3 | 400 | 66 |  | 68 | 66 | 68 | 2 | 68 | 3631.6811 | -2 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
4 | 10 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 0.5 | 18 | 254.469 | 0 | 0 | -0.5
4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 314.1593 | 0 | 0 | 0
4 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 452.3893 | 0 | 0 | 0
4 | 35 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 | 572.5553 | 0 | 0 | 0
4 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 706.8583 | 0 | 0 | 0
4 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 962.1128 | 0 | 0 | 0
4 | 95 | 39 |  | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 1194.5906 | 0 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
4 | 120 | 43 |  | 44 | 43 | 44 | 1 | 44 | 1520.5308 | -1 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
4 | 150 | 48 |  | 49 | 48 | 49 | 1 | 49 | 1885.741 | -1 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
4 | 185 | 53 |  | 54 | 53 | 54 | 1 | 54 | 2290.221 | -1 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
4 | 240 | 60 |  | 61 | 60 | 61 | 1 | 61 | 2922.4666 | -1 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
4 | 300 | 66 |  | 68 | 66 | 68 | 2 | 68 | 3631.6811 | -2 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้
4 | 400 | 74 |  | 76 | 74 | 76 | 2 | 76 | 4536.4598 | -2 |  | 0 | Yazaki datasheet ไม่มีขนาดนี้

## Brand_Summary
Manufacturer Coverage and Key Findings
Manufacturer | Product compared | Cores | Size coverage in source | OD status | Engineering note | Source URL
Phelps Dodge | CV / CV-FD 0.6/1 kV | 1–4 | 1C 25–630; 2–4C 10–400 mm² | ยืนยันครบตามรายการผู้ใช้ | ใช้เป็นฐานเดิม; ค่าเป็น overall diameter approx. | https://www.pdcable.com/wp-content/uploads/2019/09/Phelps-Dodge_Low-Voltage-Cable.pdf
Thai Yazaki | YK FD-0.6/1kV-CV | 1–4 | 1C 2.5–240; 2–4C 2.5–70 mm² | ยืนยันจาก datasheet ทางการ | เป็นสาย flame-retardant super-soft; โครงสร้างอาจต่างจาก CV มาตรฐานทั่วไป | https://thaiyazaki-electricwire.co.th/images/productvoltage/_20210945120845YK%20FD-0.6-1KV-CV.pdf
S-Super Cable | 0.6/1kV CV | 1–4 | 1C 1.5–800; 2–4C 1.5–400 mm² | ยืนยันจาก technical catalogue | ครอบคลุมช่วงขนาดใกล้เคียง Phelps มากที่สุด | https://www.ssupercable.com/wp-content/uploads/2021/09/SSUPER-CABLE2018_2018.pdf
Bangkok Cable | 0.6/1 kV CV / FR-CV | 1–4 | Price list แสดงช่วงขนาด แต่ guide ไม่แสดง OD | ยังไม่มี OD ในเอกสารสาธารณะที่ตรวจพบ | ควรขอ technical datasheet หรือ approved material submittal จาก BCC ก่อนใช้ออกแบบ | https://storage.bangkokcable.com/bcc/BCC_Electric_Design_Installation_Guide_2d9bc2ea5f.pdf

## Sources
Source Register
Manufacturer | Document | Relevant pages | Verification method | URL
Phelps Dodge | Low Voltage Power Cables | CV tables, 1–4 cores | Official PDF table | https://www.pdcable.com/wp-content/uploads/2019/09/Phelps-Dodge_Low-Voltage-Cable.pdf
Thai Yazaki | YK FD-0.6/1KV-CV | Pages B57–B60 | Official PDF screenshots/table | https://thaiyazaki-electricwire.co.th/images/productvoltage/_20210945120845YK%20FD-0.6-1KV-CV.pdf
S-Super Cable | Technical Data 2018 | PDF pages 75–78 / catalogue B41–B44 | Official manufacturer catalogue table | https://www.ssupercable.com/wp-content/uploads/2021/09/SSUPER-CABLE2018_2018.pdf
Bangkok Cable | Electric Design & Installation Guide | CV product overview | Official guide confirms product, but no OD table | https://storage.bangkokcable.com/bcc/BCC_Electric_Design_Installation_Guide_2d9bc2ea5f.pdf

## PV_DC_Comparison
PV DC Cable OD Comparison — H1Z2Z2-K / Equivalent, 4–16 mm²
Design OD ใช้ค่า OD Max เพื่อคำนวณพื้นที่สายและความจุ Cable Tray/Wireway; ช่องว่างหมายถึงยังไม่มีค่า OD ที่ยืนยันจากเอกสารผู้ผลิต
Brand | Product / Cable family | Size (mm²) | OD Min (mm) | OD Max (mm) | Design OD (mm) | Cable area (mm²) | OD data type | Verification / Note | Source URL | Min by size (mm) | Max by size (mm) | Spread by size (mm)
Phelps Dodge | H1Z2Z2-K | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 28.2743 | ช่วง OD | ยืนยันจาก datasheet ผู้ผลิต | https://www.pdcable.com/wp-content/uploads/2025/05/PV-CABLE-V.2.3_Pic-scaled.jpg
Phelps Dodge | H1Z2Z2-K | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 33.1831 | ช่วง OD | ยืนยันจาก datasheet ผู้ผลิต | https://www.pdcable.com/wp-content/uploads/2025/05/PV-CABLE-V.2.3_Pic-scaled.jpg
Phelps Dodge | H1Z2Z2-K | 10 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 52.8102 | ช่วง OD | ยืนยันจาก datasheet ผู้ผลิต | https://www.pdcable.com/wp-content/uploads/2025/05/PV-CABLE-V.2.3_Pic-scaled.jpg
Phelps Dodge | H1Z2Z2-K | 16 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 75.4296 | ช่วง OD | ยืนยันจาก datasheet ผู้ผลิต | https://www.pdcable.com/wp-content/uploads/2025/05/PV-CABLE-V.2.3_Pic-scaled.jpg
HELUKABEL | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K | 4 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 27.3397 | ช่วง OD | Datasheet ลงวันที่ 2 Mar 2026 | https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/db/HELUKABEL_M713529_EN_GB.pdf
HELUKABEL | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K | 6 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 32.1699 | ช่วง OD | Datasheet ลงวันที่ 2 Mar 2026 | https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/db/HELUKABEL_M713529_EN_GB.pdf
HELUKABEL | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K | 10 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 46.5663 | ช่วง OD | Datasheet ลงวันที่ 2 Mar 2026 | https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/db/HELUKABEL_M713529_EN_GB.pdf
HELUKABEL | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K | 16 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 56.745 | ช่วง OD | Datasheet ลงวันที่ 2 Mar 2026 | https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/db/HELUKABEL_M713529_EN_GB.pdf
Nexans / La Triveneta Cavi | NPE SUN PLUS H1Z2Z2-K | 4 | 5.2 | 6 | 6 | 28.2743 | ช่วง OD | สี/รหัสสินค้าบางรุ่นมีค่าเท่ากัน | https://latrivenetacavi.nexans.com/en/products/industrial-and-logistics/industrial-Dca-class/NPE%C2%AE-SUN-P38533.html
Nexans / La Triveneta Cavi | NPE SUN PLUS H1Z2Z2-K | 6 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 34.2119 | ช่วง OD | เลือกช่วงของรุ่นอ้างอิงสีดำ 038023101 | https://latrivenetacavi.nexans.com/en/products/industrial-and-logistics/industrial-Dca-class/NPE%C2%AE-SUN-P38533.html
Nexans / La Triveneta Cavi | NPE SUN PLUS H1Z2Z2-K | 10 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 46.5663 | ช่วง OD | เลือกช่วงของรุ่นอ้างอิง 038025101 | https://latrivenetacavi.nexans.com/en/products/industrial-and-logistics/industrial-Dca-class/NPE%C2%AE-SUN-P38533.html
Nexans / La Triveneta Cavi | NPE SUN PLUS H1Z2Z2-K | 16 |  |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | หน้า product family ที่ตรวจพบไม่แสดง 16 mm² | https://latrivenetacavi.nexans.com/en/products/industrial-and-logistics/industrial-Dca-class/NPE%C2%AE-SUN-P38533.html
Prysmian | TECSUN (PV) H1Z2Z2-K | 4 |  |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ยังไม่พบ datasheet รายขนาด 4 mm² ที่ยืนยัน OD | https://datasheet.prysmiangroup.com/
Prysmian | TECSUN (PV) H1Z2Z2-K | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 29.2247 | Nominal OD | ยืนยันจาก datasheet รุ่น 1x6 | https://datasheet.prysmiangroup.com/pdf/datasheet/en/333612
Prysmian | TECSUN (PV) H1Z2Z2-K | 10 |  |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ยังไม่พบ datasheet รายขนาด 10 mm² ที่ยืนยัน OD | https://datasheet.prysmiangroup.com/
Prysmian | TECSUN (PV) H1Z2Z2-K | 16 |  |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | ยังไม่พบ datasheet รายขนาด 16 mm² ที่ยืนยัน OD | https://datasheet.prysmiangroup.com/
LAPP | ÖLFLEX SOLAR XLR-E | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 24.6301 | Nominal OD | ยืนยันจากหน้า product official | https://e.lapp.com/apac/p/cables-for-industry-specific-applications/oelflex-solar-xlr-e-swr-1-x-4-wh-bk-85120802
LAPP | ÖLFLEX SOLAR XLR-E | 6 |  |  |  |  | ไม่มีข้อมูล | หน้า official ที่พบไม่แสดงค่าตัวเลขในผลค้นหา | https://e.lapp.com/apac/p/cables-for-industry-specific-applications/oelflex-solar-xlr-e-swr-1-x-6-wh-bu-85120853
LAPP | ÖLFLEX SOLAR XLR-E | 10 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 43.0084 | Nominal OD | ยืนยันจากหน้า product official | https://e.lapp.com/apac/p/cables-for-industry-specific-applications/oelflex-solar-xlr-e-swr-1-x-10-wh-rd-85120904
LAPP | ÖLFLEX SOLAR XLR-E | 16 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 62.2114 | ช่วง OD | หน้า official ระบุ min 8.5, nominal 8.7, max 8.9 mm | https://e.lapp.com/in/p/cables-for-industry-specific-applications/oelflex-solar-xlr-e-1x16-wh-bk-rd-1023670
Recommended Conservative Design OD by Size
Size (mm²) | Minimum verified OD (mm) | Maximum verified OD (mm) | Recommended Design OD (mm) | Cable area (mm²) | Brand defining maximum
4 | 5.2 | 6 | 6 | 28.2743 | Phelps / Nexans
6 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 34.2119 | Nexans
10 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 52.8102 | Phelps Dodge
16 | 7.7 | 9.8 | 9.8 | 75.4296 | Phelps Dodge

## PV_DC_Sources
PV DC Source Register
Brand | Document / Page | Sizes verified | OD treatment | Source URL
Phelps Dodge | PV Cable V2.3 manufacturer datasheet | 4, 6, 10, 16 mm² | Use OD maximum of stated range | https://www.pdcable.com/wp-content/uploads/2025/05/PV-CABLE-V.2.3_Pic-scaled.jpg
HELUKABEL | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K technical data, 02.03.2026 | 4, 6, 10, 16 mm² | Use max of min–max range | https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/db/HELUKABEL_M713529_EN_GB.pdf
Nexans / La Triveneta Cavi | NPE SUN PLUS H1Z2Z2-K product family | 4, 6, 10 mm² | Use max of product range; exact value may vary by product reference/colour | https://latrivenetacavi.nexans.com/en/products/industrial-and-logistics/industrial-Dca-class/NPE%C2%AE-SUN-P38533.html
Prysmian | TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1x6 datasheet | 6 mm² | Nominal OD | https://datasheet.prysmiangroup.com/pdf/datasheet/en/333612
LAPP | ÖLFLEX SOLAR XLR-E official product pages | 4, 10, 16 mm² | Nominal OD, except 16 mm² includes min/nominal/max | https://e.lapp.com/apac/p/cables-for-industry-specific-applications/